## 需求统计表
附件1：
城市生命线安全工程传感监测设备需求表
序号 | 应用场景 | 设备名称 | 产品类型 | 核心功能 | 主要性能指标
1 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅应变计 | 应变传感器 | 产品主要用于桥梁结构应变监测 | 量程（µε）：-1500~1500 精度（µε）：0.5%F.S. 灵敏度（µε）：0.1%F.S. 光栅数量：2 光栅中心波长（nm）：1500~1600 反射率（%）：≥90 响应时间：0.1s 温度补偿方式：内置温补 尾纤类型：φ5mm铠装光缆 连接方式：熔接或FC/APC 插接
2 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅温度计 | 温度传感器 | 产品主要用于桥梁结构温度监测 | 量程(℃)：-30~80 精度(℃)：±0.5 灵敏度（℃）：0.1%F.S. 光栅数量：1 光栅中心波长(nm)：1500~1600 反射率(%)：≥90 响应时间(s)：0.1s 尾纤类型：φ5mm铠装光缆 连接方式：熔接或FC/APC 插接
3 | 桥梁倒塌 | 光纤MEMS振动加速度传感器 | 振动加速度传感器 | 产品主要用于桥梁结构振动监测 | 测量范围（g）:±2 测量误差（mg）：1 分辨率（mg）：0.1 最大频率（Hz）：100 最小频率（Hz）：0.1 接头类型：LC/APC 尾纤类型：Φ5mm铠装双芯光缆
4 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅位移计 | 位移传感器 | 产品主要用于桥梁结构位移监测 | 测量范围（mm）：0~100 精度（mm）：0.5%F.S. 灵敏度（mm）：0.1%F.S. 光栅数量：2 光栅中心波长（nm）：1500~1600 反射率(%)：≥90 响应时间（s）：0.1 温度补偿方式：内置温补 连接方式：熔接或FC/APC 插接 尾纤类型：φ5mm铠装光缆
5 | 桥梁倒塌 | 桥梁防撞监测-智能感知模块 | 撞击感知监测传感器 | 产品主要用于桥梁限高架撞击感知监测 | 供电方式：电池供电 电池使用寿命：大于5年 传输方式：SUB-G无线传输 每包数据大小：1K字节，一次性传输1K字节 空中速率：19200bps 平均功率：小于5mWh 传输距离：不小于200m 加速度量程：±16G 保护等级：IP67 工作温度：-20℃~60℃ 工作湿度：≤95% 安装方式：结构件固定 启动时间：小于5秒（设备重启时间） 响应时间：小于0.1s（0.1秒内开始读取加速度值） 加速度采集频率：1秒内的100组数据（X、Y、Z轴各100组） 报警方式：触发模式（阈值可配置） 上传加速度内容：三轴加速度值、采集时刻时间戳 上报版本信息：硬件版本、软件版本 上报电量信息：10分钟（时间可配置） 参数配置方式：远程配置、本地配置 固件升级：远程升级、本地升级
6 | 桥梁倒塌 | 风速风向传感器 | 风速风向传感器 | 产品主要用于桥址区风速风向监测 | 风速测量范围：0~45m/s 风速准确度：±(0.3+0.03V)m/s 启动风速：≤0.5m/s 风速分辨率：0.1m/s 风向测量范围：0~360° 风向准确度：±3° 启动风速：≤0.5m/s 风向分辨率：1° 供电方式：5V/12V/24V 信号输出：0~5V DC、电流型:4~20mA 防护等级：IP45 工作环境：温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH
7 | 桥梁倒塌 | 振动传感器数据采集仪 | 数据采集仪 | 产品主要用于振动信号传感器数据采集和分析 | 测量精度（mg）：1 扫描频率（Hz）：1000 通道数量：4 连接方式：LC/APC 工作电压：12VDC
8 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅采集仪 | 数据采集仪 | 产品主要用于光纤光栅传感器数据采集和分析 | 解调精度（pm）：±10 扫描频率（Hz）：1000 波长范围（nm）：1500-1600 连接方式：FC/APC 通道数量：4
9 | 桥梁倒塌 | 视频位移计 | 主梁竖向位移传感器 | 产品主要用于主梁竖向位移监测 | 监测距离：0-500m； 位移分辩率：0.01像素实际值（mm）与镜头焦距、监测距离以及传感器像元大小有关； 测量精度：±0.5mm （距离50m）； 采集频率：≤20Hz； 供电方式：市电交流220V /太阳能； 主机功耗：5W； 标靶功耗：3W； 防护等级：IP67； 工作温度：－40-+85C，内置恒温模块； 环境湿度：湿度95% ；
10 | 桥梁倒塌 | 图像裂缝计 | 裂缝传感器 | 产品主要用于桥梁既有裂缝监测 | 测量精度：0.01mm 防护等级：IP68 采集图片分辨率：1920*1080 温度范围：-30℃~+70℃ 湿度范围：0%~+99%RH 待机功耗：≤20 uA 使用年限：上报周期一天，可工作三年以上
11 | 桥梁倒塌 | 百叶箱型温湿度传感器 | 环境温湿度传感器 | 产品主要用于桥梁桥址区环境温湿度情况监测。 | 1、传感器量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上。 2、最大允许误差0.5℃，分辨力小于等于0.1℃。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。 4、传感器量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上。 5、传感器量程应为0~100%RH（非凝露），常温下最大允许误差2%RH。 6、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
12 | 桥梁倒塌 | 一体化风速风向传感器 | 风速风向传感器 | 产品主要用于桥梁桥址区风速风向监测。 | 1、风速测量范围：0～45m/s；启动风速小于等于0.5m/s。 2、风速精度：±(0.3+0.03V)m/s；风向精度：±3°。 3、风向测量范围：0～360°。 4、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
13 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅温度计 | 温度传感器 | 产品主要用于桥梁结构温度监测 | 1、传感器量程上限宜超出大气温度年极大值30℃以上，量程下限宜低于年极小值20℃以上。 2、最大允许误差0.3°C；分辨率小于等于0.1°C。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
14 | 桥梁倒塌 | 监控摄像头 | 监控摄像头 | 产品主要用于桥梁桥面情况监测 | 1、宜采用IP网络摄像机，像素应大于等于200万，帧率应大于等于25FPS。 2、具备水平0°~360°，垂直-15°~90°旋转功能。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
15 | 桥梁倒塌 | 视频位移计 | 位移传感器 | 产品主要用于桥梁结构位移监测 | 1、精度小于等于1mm。 2、位移监测最大允许误差不大于0.5%。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
16 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅应变计 | 应变传感器 | 产品主要用于桥梁结构应变监测 | 1、应变传感器量程应大于等于1000με，且静应变传感器量程应大于等于被测量预计变化范围的1.2倍，动应变传感器量程应大于等于预测被测量变化范围的2倍。 2、分辨力应小于等于1με；最大允许误差0.5%F.S。 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
17 | 桥梁倒塌 | 光纤MEMS振动加速度传感器 | 振动加速度传感器 | 产品主要用于桥梁结构振动监测 | 1、传感器量程应大于计算分析振动响应最大值的1.2倍，且宜不小于± 1g。 2、横向灵敏度小于等于5％，频响范围0~100Hz。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
18 | 桥梁倒塌 | 高精度倾角仪 | 倾角传感器 | 产品主要用于桥梁结构倾斜监测 | 1、传感器量程范围±15°。 2、精度小于等于0.01°，分辨率0.01°。 3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
19 | 桥梁倒塌 | 振动传感器数据采集仪 | 数据采集仪 | 产品主要用于振动信号传感器数据采集和分析 | 1、测量精度（mg）：1 2、扫描频率（Hz）：1000 3、通道数量：4 4、连接方式：LC/APC 5、工作电压：12VDC
20 | 桥梁倒塌 | 光纤光栅采集仪 | 数据采集仪 | 产品主要用于光纤光栅传感器数据采集和分析 | 1、解调精度（pm）：±10 2、扫描频率（Hz）：1000 3、波长范围（nm）：1500-1600 4、连接方式：FC/APC 5、通道数量：4
21 | 桥梁倒塌 | 地埋式积水探测仪 | 液位传感器 | 检测监测点及区域是否处于积水状态，有积水时，根据设置的采集周期定时采集液位。 | 液位测量量程：150cm 液位测里误差:1cm 液位分辨率 ：1mm 内置电池：待机时长 无线通信方式： LoRa 防护等级: IP68防水等级，可常年工作于室外 外壳材质： 防水防腐304不锈钢外壳 工作温度 -40℃~+85℃ 优势：体积小、功耗低、抗干扰能力强，外观小巧精致，方便施工；同时可以将检测到的水位值，实时显示在LED屏上，水位超限会触发号筒扬声器和声光报警器双重报警；可通过手机配置软件“蓝牙app”进行配置参数； 安装方式 :采用路面取孔安装方式 主机:(不含天线，太阳能板，声光告警器及转接线)供电方式 内置电池供电平均工作电流<40m(含通讯);
22 | 桥梁倒塌 | 视频监控 | 图像传感器 | 各试点区域排水监测网络需要在易发生积淹水和内涝的区域，闸站等重点保障对象等位置设置视频监控 | 传感器：≥400万像素CMOS传感器； 内置GPU芯片 靶面尺寸：≥1/1.8＂； 焦距范围：5.9~147.5 mm，≥25倍光学变倍 支持图像分辨率≥2560×1440； 最低彩色照度≤0.0002 lx，最低黑白照度≤0.0001 lx； 宽动态能力：≥120dB； 红外照射距离：≥200 m 水平范围：360°，垂直范围：-20°~90°(自动翻转） 主码流帧率分辨率：50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)，60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 支持RJ45网口，自适应10M/100M网 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化；具备北斗定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；支持IP67防护等级，具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
23 | 桥梁倒塌 | 智能井盖 | 位移传感器 | 智慧井盖主要用于当出现井盖移位、打开等异常情况时，能够及时报警输出。通过内置的NB-IoT（窄带物联网）卡，将信息传递到云端服务器。用户能够在远程监测状态信息，以便合理有效的对地下管网进行监管，及时处理突发事件，保护人身安全。 | 倾斜告警：当井盖被打开（产生30°以上倾角）时，终端自动上报倾斜告警 浸水告警：当井盖浸入水中时，终端自动上报浸水告警 甲烷超标告警：当井下甲烷浓度超标时，终端自动上报甲烷超标告警 破损告警：当井盖大面积破损时，可进行破损告警 射频参数：上行频率 1710~1785MHz，1880~1920MHz，824~849MHz，880~915MHz；下行频率 1805~1880MHz，1880~1920MHz，869~894MHz，925~960MHz 数据传输方式 NB-IOT；发射功率 0~20dBm可设；接收灵敏度 ‐108.2dbm 支持井盖状态、终端运行状态、联网状态、电池状态的异常检测，检测到异常时可输出故障提示信息。监测数据可定时上报NB平台，定时间隔可设置，范围在1分钟到48小时；（以检验报告为准） 支持对井盖的倾斜进行监测，可实时上传倾斜相关信息；具备甲烷检测功能，当井下甲烷浓度超标时，可实时上传甲烷浓度超标告警信息；井盖智能终端具备井盖破损检测功能，当井盖大面积破损时，可实时上传井盖破损告警信息；支持通过三色LED灯光提示报警、数据传输状态及设备异常诊断信息；设备从正常/异常唤醒后发出报警信息到系统响应时间应在20s以内；
24 | 桥梁倒塌 | 管线液位计 | 液位传感器 | 根据压力与水深成正比关系的静水压力原理，运用压敏元件作传感器的水位计。当传感器固定在水下某一测点时，该测点以上水柱压力高度加上该点高程，即可间接地测出水位。该仪器适用于管线等不便监测的地区。 | 测量量程：0～20m 测量精度： 0.25% 测量方式：投入式 支持采用AD转换器采集液位信号；支持NB-IoT无线通信方式将数据远程传输到后端管理平台；支持液位状态、终端运行状态、联网状态、电池状态的异常检测；支持更换电池组供电； 支持数据存储功能；支持远程修改设备参数
25 | 桥梁倒塌 | 液位计 | 液位传感器 | 水位计适用于江河、湖泊、水库、河口、渠道、船闸及各种水工建筑物处水位测量。因此可用作水位数据采集系统和水文自动测报系统的传感器。 | 1.雷达测量频率≤24GHz 2.水位量程：0~70m，测量盲区<0.1m，测量精度 ±2mm，测量误差≤±1mm。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 3.内置固态存储器容量≥16MB，可存储10年以上采集数据 4.工作电压6~38V。 5.功耗：静态值守电流 ≤0.3mA@12V，工作电流：≤9.7mA@12V。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6.平均无故障时间（MTBF）≥80000小时。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） 7.保护等级IP68。 8.设备要求通过GB/T 17626.2、3、4、5、6、8、11《电磁兼容 试验和测量技术》系列测试。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 9.雷达水位计需近5年连续入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》。（提供相关证明材料） 10.雷达水位计需入选《水利先进实用技术重点推广指导目录》。（提供相关证明材料）
26 | 桥梁倒塌 | 流量计 | 流量传感器 | 雷达流量计是一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术，通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法，计算并输出瞬时断面流量及累计流量，同时可以输出流速、水位，轻松对接遥测平台，并在云平台上查看测量信息。 | 1.工作模式：平面阵列双波束发射方式 2.工作电压：DC 7-15V 3.工作功耗：≤2.9W 4.测量精度：±0.5%实测流速 5.水平超声波夹角：130° 6.测量主河道宽度：10m~125m 7.盲区：最小0.8m 8.单元层数：最大256层 9.防护等级：IP68 10.通讯协议：MODBUS-RTU,SDI-12、RS485\RS232
27 | 桥梁倒塌 | 管网流量 | 流量传感器 | 采用超声波多普勒原理测量流速，超声波时差，通过设定截面，计算流量；传感器包含流速和温度、瞬时流量，累积流量的复合传感器。 | 1.流速：1）量程： 20mm/s-10000mm/s。2）准确度：测量流速的±0.5%。3）分辨率：1mm/s。 2.温度：1）量程： 0℃～70℃。2）分辨率：0.2℃。3.流量：1）准确度：测量流量的±2%。
28 | 桥梁倒塌 | 管网液位 | 液位传感器 | 高稳定、高可靠性压阻式 OEM 压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路，采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术，是一款高精度液位测量产品。防水电缆与外壳密封连接，通气管在电缆内，可长期投入液体中使用。一体化的结构和标准化的输出信号，为现场使用和自动化控制提供了方便。 | 综合精度 ±0.075%FS（ 最 小 值 ） ±0.1%FS（ 典 型 值 ） ±0.25%FS（最大值）IP68（变送器部分）；IP65（接线盒部分）量程：0-20m
29 | 桥梁倒塌 | 河道液位 | 液位传感器 | 1.全天候，高频微波测距技术，抗干扰能力强2.高精度水位输出3.无人值守4.无机械磨损、非接触测量5.测量与水质无关，不受浮冰等漂浮物影响6.不需要防浪井，水流对测量无影响7.连续在线采集8.轻量化、体积小，方便安装 | 1.测量范围:0-6m/0-12m;2.测量精度:0.2%;3.分辨率:1mm;4.信号输出：（4～20）mA/RS485/4G/NB5.微波频率：60GHz；6.测量间隔：1秒（取决于参数设置）支持太阳能供电：太阳能板：12V 100W胶体电池：12V 38AH7.调整时间：3秒（取决于参数设置）8.耐振：机械震动 10m/s2,(10～150)Hz
30 | 桥梁倒塌 | 路面积水 | 积水传感器 | 适用于历史积水点、道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水实时监测，用于加强城市排水基础建设，保障城市建设的系统性和完整性，解决系统集水位流量监测、预报、内涝风险预警 | 内置语音播报系统、LED显示屏、报警爆闪灯，立杆总高4米显示屏滚动显示，P10，尺寸196*16MM，可同时显示6个字地埋网关LORA信号传输高灵敏度：低至-140dBm最大支持4个传感器支持自动运程升级支持5到24V 150W 太阳能充电防水IP66
31 | 桥梁倒塌 | 井盖位移 | 位移传感器 | 监测井盖的是否开启、倾斜、振动。发现异常情况实时汇报至平台管理处，通知运维人员第一时间检查井盖异常状态，并制定相关处理措施。有效的防止井盖误打开导致人民群众的人身安全受到威胁，同时也可以更迅速的了解井盖的状况是否正常。 | 采集原理 三轴陀螺仪电池容量 8500mAh防护等级 IP68角度范围 告警默认值 30°，可设置 1°-180°工作环境 -40℃～85℃、0～95%RH传输模式 全网通 NB-IOT、Cat.1/4G 可选配，开放式协议对接第三方平台工作电压 DC3.6V静态电流 ≤20uA
32 | 桥梁倒塌 | 河道流量流速 | 流量流速传感器 | 最快15m/s，高精度FMCW雷达探测技术； 超级边缘终端，提高弹性并减少网络负载； AIWSM抗干扰水面动态监测技术； 全天候精准探测，无惧极端恶劣天气。 | 流速量程：15m/s流速分辨率：±1mm/s温度精度：±0.2°c
33 | 桥梁倒塌 | 闸站改造 | 自控设备 | 主要采用基于PLC的集散型分布式结构进行总体设计，控制功能分布在网络中的各个节点，任意节点的故障不影响其他节点的正常工作。整个监控系统建成后可以实现少人值守。支持现地控制，提高闸站管理工作的时效性、准确性。 | 1. plc:32DI/16DO/4AI 2.触摸屏：7寸网关一体屏 3.配套：机柜、空开等
34 | 桥梁倒塌 | 智能网关 | 采集传输设备 | 低功耗数据传输，ip68防水，适用于窨井、江河、湖泊、水库、污水等数据传输的场景 | 1.硬件参数1）CPU ARM架构主控芯片, 144MHz2）内置Flash 8MB2.网络接入(二选一）1）NB-IOT ：B3/B5/B82）4G ：4G CAT13.数据接口1）RS-485 3路 2）脉冲量/开关量接口 1路 （复用RS-485接口)3）AD采集口 1路 （复用RS-485接口)
35 | 供水爆管 | 压力变送器 | 压力传感器 | 产品主要用于供水管网压力监测，可实现无人监控自动采集压力数据，自动传送数据,借助软件平台可显示、记录、保存数据，并对压力异常实时报警。 | 1、刷新频率：60s 2、测量精度：±0.25 %FS 3、量程0-1mpa
36 | 供水爆管 | 智能消火栓终端 | 智能终端 | 产品主要用于对现有消火栓进行智能化改造，具备消火栓姿态监测、非法用水监测、倾倒报警、动盖报警、NB-IOT信号强度、栓体温度、栓体异常监测、定位等功能，且具有防盗功能。 | 1、通讯方式：NB-IOT 2、工作压力：≥1.6Mpa 3、电池寿命：≥4年 4、工作状态：实时报警
37 | 供水爆管 | 噪声监测仪 | 声压传感器 | 供水管网噪声监测仪能实时监测并采集管网中的噪声数据，通过智能分析快速定位漏损等异常情况，同时提供实时报警、远程监控功能，有效提升供水管理效率和安全性。 | 1、通讯方式：NB-IOT 2、频率范围：1-2000Hz，灵敏度：≥1200pC/g 3、采样精度：≥12bit
38 | 供水爆管 | 流量计 | 流量传感器 | 在现有管道上带压带水安装，实现不必停水断管安装，可以对管道内的水流进行瞬时流量、正反向累计流量的计量。通过无线数据采集器，把计量数据远程发送到系统平台，实现对供水管网的流量监控。 | 1、刷新频率：60s 2、测量精度：0.5% 3、量程0-30000m³/h
39 | 供水爆管 | 垂直螺翼干式远传水表 | 流量传感器 | 计量功能：水表能够准确计量通过管道的水流量，并转化为可读的数值。 远程传输功能：水表配备有数据采集和传输系统，能够将计量数据实时或定时远程传输到数据中心或管理系统，方便用户或管理部门进行数据分析和处理。 显示功能：水表一般配备有显示屏，能够直观地显示当前的用水量、累计用水量等信息。 | 计量精度：满足国家相关标准。 可靠性：具有较高的可靠性，能够在各种复杂环境下稳定运行，减少故障率。 耐用性：具有较好的耐用性，能够经受住长期使用的考验，减少更换和维护的频率。 抗干扰能力：具有较强的抗干扰能力，能够抵御外界电磁干扰等因素的影响，保证计量的准确性。
40 | 供水爆管 | 压力变送器 | 压力传感器 | 产品主要用于水厂、泵站、管网的压力检测，可实现无人监控自动采集压力数据，自动传送数据,借助软件平台及手机APP的配套软件，可显示、记录、保存数据。 | 1、刷新频率：60s 2、测量精度：0.5%FS 3、量程0-0.6Mpa4.防护等级：IP68
41 | 供水爆管 | 电磁流量计 | 流量传感器 | 产品主要用于供水主干管网的流量检测，可实现无人监控自动采集压力数据，自动传送数据,借助软件平台及手机APP的配套软件，可显示、记录、保存数据。 | 1.测量范围：0-10m/s；2.测量精度：优于测量值的&#177;0.5%+1mm/s。3.重复性≤0.16%；4.防护等级：IP685.实现双向测量，具备空管自检功能。
42 | 供水爆管 | 在线余氯检测仪 | 水质传感器 | 产品主要用泵站内出水余氯的检测，可实现无人监控自动采集余氯数据，自动传送数据，借助软件平台及手机app配套软件，可显示、记录、保存数据。 | 1.测量范围:余氯 0.00-5.0ppm;2.精度:0.00-1.00ppm&#177; 0.01ppm;1.00-3.00ppm&#177;0.06ppm;3.00-5.00ppm&#177;0.2ppm;3.稳定性 (HOC1) : &#177;1%;4.响应时间: T90<60s;
43 | 供水爆管 | 在线余氯仪 | 水质传感器 | 产品主要用于水厂的水质检测，可实现无人监控自动采集余氯数据，自动传送数据,借助软件平台及手机APP的配套软件，可显示、记录、保存数据。 | 1、刷新频率：150s 2、测量精度： &#177;0.005mg/L 3、量程：0-5mg/L4、防护等级：IP66
44 | 供水爆管 | 在线浊度仪 | 水质传感器 | 产品主要用于水厂的水质检测，可实现无人监控自动采集浊度数据，自动传送数据,借助软件平台及手机APP的配套软件，可显示、记录、保存数据。 | 1、刷新频率：1s 2、测量精度：&#177;2%或0.015NTU 3、量程：0.001-1000NTU4、防护等级：IP66
45 | 供水爆管 | 供水水质监测 | PH、浊度余氯、电导率温度传感器 | 1.用于在线连续测量水中多参数(pH、电导率/TDS、余氯、低浊度等)的仪器,采用工业在线式电极,通过多参数流通池完成多参数测量；2.小型化高集成；3.触摸屏,易于操作。4.分级管理权限操作；5.管路安装简洁、维护和标定便捷；6.RS485通讯接口,方便实施管理和查看数据；7.具备历史数据存储、查询、导出、发送功能。 | 1 pH ：0-142 余氯： 0-2mg/L3 电导率： 0-2000uS/cm4 浊度： 0-10NTU5.温度：0-50℃
46 | 供水爆管 | 爆管监测 | 缠绕式流量流速计 | 一．为管道检测提供直观的可视化检测评估 ，为管网健康状况提供参考；二. 为管道缺陷定位维护、 降低管线运行风险、 进一步提升水务部门管网运维管理能力提供有力帮助； 三. 为管道检测提供一套可靠的国产化系统工具，保障城市基础设施信息数据安全。四. 对供水管网数据收集、 分析和评估及决策提供可靠的数据化支持。 | 1. 安装简单。适合多口径多材质的管道；2. 流速分辨率：±1mm/s3.流速量程：10m/s
47 | 供水爆管 | 在线压力检测仪 | 压力传感器 | 产品主要用于管网水压检测，可实现无人监控自动采集压力数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并对压力异常实时报警。 | 1、刷新频率：实时 2、测量精度：&#177;0.01mpa 3、量程0.1-2.5mpa
48 | 供水爆管 | 在线余氯检测仪 | 水质传感器 | 产品主要用于管网水质检测，可实现无人监控自动采集水质余氯数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并对余氯异常实时报警。 | 1、刷新频率：实时 2、测量精度：&#177;0.05mg/L3、量程0-1mg/L
49 | 供水爆管 | 在线浊度检测仪 | 水质传感器 | 产品主要用于管网水质检测，可实现无人监控自动采集水质浊度数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并对浊度异常实时报警。 | 1、刷新频率：实时 2、测量精度：&#177;0.02NTU3、量程0-10NTU
50 | 供水爆管 | 在线电磁流量计 | 流量传感器 | 产品主要用于管网流量检测，可实现无人监控自动采集流量数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并对流量异常实时报警。 | 1、刷新频率：实时 2、测量精度：&#177;0.1m&#179;/h
51 | 供水爆管 | 插入式流量仪 | 流量传感器 | 产品主要用于自来水管道流量监测，可实现无人监控自动采集流量数据，自动传送 数据，借助软件平台可显示、记录、保存数据，并对流量异常实时报警。 | 1、有双向计量计量功能，转换器有正反向瞬时、正反向累积流量显示； 2、传感器的电极材质为不锈钢； 3、正反向瞬时流量信号、正反向累积流量信号、状态信号； 4、通讯为MODBUS(RS-485)协议，供货商请注明通讯类型； 5、精度为测量值的0.5%以内； 6、传感器与转换器保护等级为IP68； 7、传感器安装及维护支持在线插拔； 8、工作温度范围为-10°C至+45°C；
52 | 供水爆管 | 电磁式流量仪 | 流量传感器 | 产品主要用于自来水管道流量监测，可实现无人监控自动采集流量数据，自动传送 数据，借助软件平台可显示、记录、保存数据，并对流量异常实时报警。 | 1、电极材质：碳钢及以上材质； 2、内衬：饮用水卫生型橡胶、三元乙丙橡胶等； 3、法兰外壳材质：碳钢及以上材质； 4、涉水材质应具备涉水安全许可证； 5、连接方式：法兰连接； 6、额定工作条件：环境温度-25～+55℃、温度等级T50、环境湿度（0~100）%RH、压力等级 MAP10； 7、压力损失优于GB/T778.1-2018中6.5规定△P40等级； 8、测量要求：双向瞬时流量、双向累积流量。如具有小流量切除功能，出厂默认设置为零或关闭此功能； 9、精度等级：2级；R≥250；Q2/Q1=1.6；Q4/Q3=1.25；始动流量：约为最小流量的十分之一（Q1/10）； 10、最大允许误差：在从包括最小流量（Q1）在内到不包括分界（Q2）的低区中的最大允许误差为±5%；在从包括分界流量（Q2）在内到包括过载流量（Q4）的高区中的最大允许误差为±2%； 11、电池使用寿命：不小于（含）5年（励磁频率为15s/次），数据采集时间每15分钟采集一次；数据存储量不少于12个月。可随时与终端连接读取数据。 12、通讯产品应具有原厂RS485接口，确保数据准确稳定上传，支持MODBUS，并按照采购方要求录入采购方的通讯协议； 13、信号输出电缆选用“即插即用”的IP68级的接头； 14、内置接地电极、安装无需再外接地线，有防雷功能、短路保护。 15、正常励磁频率为15s/次，最高励磁频率可以修改至2s/次及以上，同时具备按时间段设置励磁频率的功能。
53 | 供水爆管 | 市电供电压力监测仪 | 压力传感器 | 管网压力数据监测，实现压力数据采集及上传，并通过信息化平台实现压力监测及报警功能，采用光纤通讯。包含仪表、箱体等内容。 | 1、测量范围：0—1.0MPa ； 2、传感器、变送器一体化，带现场数据显示窗，精度：0.3%，膜片材质：陶瓷；3、工作温度：－20～＋100℃；4、过程连接：G1/2A 316L；5、密封：FKM，零点迁移：<0.1% /2年；6、防护等级：IP65，输出信号：4～20mA /Hart，电源：8～30 VDC；7、实时采集上发，可定制上发周期，最短周期不得大于15秒；8、箱体：材质：304不锈钢；尺寸：1.5*0.8*0.6m；含1.2厘米厚隔热材料。
54 | 供水爆管 | 电池供电压力监测仪 | 压力传感器 | 管网压力数据监测，实现压力数据采集及上传，并通过信息化平台实现压力监测及报警功能。包含主控点4个，一级点61个，二级点74个，共139个。 | 1、测量范围：0—1.0MPa；2、传感器、变送器一体化，带现场数据显示窗，精度：0.3%，膜片材质：陶瓷；3、工作温度：－20～＋100℃；4、过程连接：G1/2A 316L；5、密封：KM，零点迁移：<0.1% /2年；6、防护等级：IP65，输出信号：4～20mA /Hart，电源：8～30 VDC；7、实时采集上发，可定制上发周期，最短周期不得大于15分钟。
55 | 供水爆管 | 噪声监测记录仪 | 噪声传感器 | 管网漏损数据监测，实现音频数据采集及上传，并通过系统平台实现漏损监测及报警功能。 | 1 传感灵敏度： >1000pc/g 2数据采集频率：20000次/2小时 3供电方式： 内置锂电池 4 电池寿命： 3-5年 5材 质： 不锈钢 6 防护等级： IP 68 7操作温度： -20℃－+70℃ 8传感器类型： 压电陶瓷 9可记录数据： 最小夜间噪音数值 7天、噪音FFT频率分布图 （7个/天） 、噪音质量（7天） 噪音记录文件（频谱/声音）、当前最小漏水噪音值、当前最大漏水噪音值、电池电压、漏水预警状态
56 | 燃气爆炸 | 阀门井监测设备 | 可燃气体探测器 | 产品主要用于燃气阀门井的监测和防护 | 测量范围0-100% LEL 测量精度±3% FS 分辨率0.2% FS 启动时间15s
57 | 燃气爆炸 | 场站激光云台 | 可燃气体探测器 | 产品主要用于燃气场站的监测和防护 | 工作湿度<98%RH 无冷凝 云台主机尺寸515x260x400mm 云台主机重量32kg
58 | 燃气爆炸 | 可燃气体探测器 | 可燃气体探测器 | 产品主要用于燃气设备设施的监测和防护 | 测量范围（0-100）%LEL；报警点25%LEL；响应时间＜20s
59 | 燃气爆炸 | 阴极保护智能测试桩 | 牺牲阳极阴极保护低功耗远程监测设备 | 产品主要用于燃气管道阴极保护测试装置参数监测，在阴极保护装置中加入电流取样电阻，同时使用极化探头进行阴级保护电压测量，通过GPRS无线通信技术远程采集埋地管道阴极保护电位及阳极体的输出电流，监控中心接收数据后对其进行分析、处理 | 实时监测无线传输 智能分析自动处理 人机互动位置导航 主动发现检验效果
60 | 燃气爆炸 | RTU | 温度、压力、流量监测设备 | 产品主要用于用户端燃气设备设施的监测和防护 | 内置大容量缓存区，支持大数据量传输 具备浪涌保护功能 具备液晶显示功能 具备宽电压供电 12V~36V供电 采用Modbus TCP/IP协议，并支持多种协议
61 | 燃气爆炸 | 压力变送器 | 压力监测设备 | 产品主要用于燃气设备设施的监测和防护 | 精度等级：0.25级 基本误差±0.25% 非线性误差：0.3级≤±0.3%FS 滞后误差：≤±0.3%FS
62 | 燃气爆炸 | 温度变送器 | 温度监测设备 | 产品主要用于燃气设备设施的监测和防护 | 输出信号4-20 mA /HART™ 协议，FOUNDATION™ 现场总线协议
63 | 燃气爆炸 | 监控摄像头 | 视频监控系统 | 产品主要用于燃气场站区域内全方位监控，传送数据至监控中心 | 分辨率1024*768/60HZ
64 | 燃气爆炸 | 智能数据采集终端 | 流量气体监测 | 产品主要用于燃气管道附属设施流量监测，压力监测 | 1、对外接口 1路串口；4路RS485；4路4~20mA；2路DO 2、对外供电 DC 6~24V 3、工作温度 -40 ~ 70℃
65 | 危旧房屋 | 加速度振动传感器 | 振动传感器 | 产品主要用于危旧房屋安装部位垂直方向、水平方向及上下方向的振动加速度监测，可实现无人监控自动采集振动加速度，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并对振动加速度异常实时报警。 | 1、量程：±8g 2、分辨率：<1mg 3、放水防尘：IP67
66 | 危旧房屋 | 盒式测斜仪 | 倾斜传感器 | 产品主要用于危旧房屋主要结构倾斜监测，可实现无人监控自动采集倾斜变化数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并结合四级预警机制对房屋倾斜异常实时预警。 | 1.量程：±15° 2.分辨率：0.001° 3.防水防尘：IP67
67 | 危旧房屋 | 静力水准仪 | 沉降传感器 | 产品主要用于危旧房屋不均匀沉降监测，可实现无人监控自动采集沉降数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并结合四级预警机制对沉降异常实时预警。 | 1.量程：0mm～1000mm 2.分辨率：0.01m 3.精度：±0.05%F.S 4.防水防尘：IP67
68 | 危旧房屋 | 拉线位移计 | 裂缝传感器 | 产品主要用于危旧房屋主要结构裂缝变化监测，可实现无人监控自动采集裂缝变化数据，自动传送数据,借助软件平台，可显示、记录、保存数据，并结合四级预警机制对房屋裂缝变化异常的实时预警。 | 1.量程：0mm～1000mm 2.分辨率：0.01m 3. 精度：±0.1%F.S
69 | 危旧房屋 | 液压水准测量单元 | 沉降传感器 | 利用动态监测设备对危旧房屋沉降进行自动化监测 | 1、精度: 误差≤ ±0.5mm 2、工作温度:-20°C～+60°C 3、量程:<1000mm
70 | 危旧房屋 | 倾角计 | 倾斜传感器 | 利用动态监测设备对危旧房屋倾斜进行自动化监测 | 电 源： 5~7.5V 工作温度： -40℃ ~ +85℃ 测量范围： 三轴±180° 量 程： ±30° 分 辨 率： 0.001° 重复误差： ≤±0.005° 回程误差：≤±0.005° 线性误差： ±30°≤±0.10°
71 | 危旧房屋 | 裂缝计 | 裂缝传感器 | 本产品用于安装在建筑物或结构表面，可长期监测结构表面裂缝或接缝的开合度。也可以用于堆石坝混凝土面板的脱空量、伸缩缝或周边缝的位移监测。 | 1、量程：100mm； 2、精度：0.1mm 3、分辨率：0.01mm
72 | 危旧房屋 | 倾角计 | 倾斜传感器 | 当房屋发生变形，传感器可以测量出房屋的两个相互垂直方向相对于重力轴线的倾角，使用安装位置的几何尺寸，就可以计算出房屋X、Y方向的变形，从而达到监测房屋倾斜的目的。 | 1、量程：±15° 2、精度：0.002° 3、自带电池 4、双轴
73 | 危旧房屋 | 静力水准仪 | 沉降传感器 | 通过连通管式原理测量两点间或多点间相对高程变化，将设备安装在房屋上并设置合理的基准点，可监测房屋的不均匀沉降 | 1、量程：100mm；2、精度：0.1mm 3、分辨率：0.01mm
74 | 危旧房屋 | 裂缝传感器 | 位移传感器 | 产品一般布置在反映主体结构安全发展趋势的代表性裂缝之上，实时动态监测房屋裂缝变化量，并传输至物联感知平台，实现自动报警。 | 1、标准量程：0-50mm 2、测量精度：0.5%FS 3、温度范围：-30℃-65℃ 4、防护等级：IP67 5、采样频率：25sps 6、传输方式：4G网络
75 | 危旧房屋 | 静力水准仪 | 沉降传感器 | 产品一般根据房屋沉降风险点位置设置，可布置在房屋底层沉降风险最大的角部，进行房屋两点或多点相对沉降监测，定时动态监测房屋沉降值，并传输至物联感知平台，实现自动报警。 | 1、标准量程：0-2000mm 2、测量精度：0.01mm 3、温度范围：-40℃-100℃ 4、补偿温度：-20-60℃ 5、防护等级：IP67 6、响应时间：≤3mS 7、过载压力：150%FS 8、传输方式：4G网络
76 | 危旧房屋 | 倾角传感器 | 倾斜传感器 | 产品一般布置在主体承重结构顶部，实时动态监测房屋倾斜变化值，并传输至物联感知平台，实现自动报警。 | 1、采样频率：5-50Hz 2、标准量程：±30° 3、灵敏度：0.01° 4、温度范围：-10℃-80℃ 5、传输方式：4G网络
77 | 危旧房屋 | 液压水准测量单元 | 沉降传感器 | 本系统由多个液压水准测量单元串联组成，其内置高精度压力传感器和温度传感器，通过测量液体压力，计算各单元的压力差来监测沉降变化。该系统主要用于房屋、地表、边坡、桥梁、铁路的沉降监测。 | 1、精度: 误差≤ ±0.5mm 2、工作温度:-20°C～+60°C 3、量程:<1000mm
78 | 危旧房屋 | 拉线式位移计EA-HLD1 | 裂缝传感器 | 拉线式磁栅位移计采用高分辨率磁栅芯片，提供高精度的位移测量。本位移计通过磁场耦合，机械与电子部分完全物理隔离，实现高等级防护，可以长期浸泡在海水中完成位移测量。 | 1、里程:100mm 2、分 辨 率:0.0lmm 3、工作温度:-40°C～+85°C 4、精度:0.03%FS 5、防护等级:IP68
79 | 危旧房屋 | 液压水准测量单元 | 沉降传感器 | 本系统由多个液压水准测量单元串联组成，其内置高精度压力传感器和温度传感器，通过测量液体压力，计算各单元的压力差来监测沉降变化。该系统主要用于房屋、地表、边坡、桥梁、铁路的沉降监测。 | 1、精度: 误差≤ ±0.5mm 2、工作温度:-20°C～+60°C 3、量程:<1000mm
80 | 危旧房屋 | 4G分布式倾斜监测仪 | 倾斜传感器 | 内部采用三轴高精度高分辨率数字加速度传感器，通过测量重力分量来计算传感器姿态角度变化，实现对物体相对平面倾斜角度的监测。主 要应用于既有建筑、危房、桥梁，大坝的自动化监测。 | 1、测量范围:三轴±180° 2、分 辨 率: 0.001° 3、回程误差:<±0.005° 4、工作温度:-40°C～+85°C 5、量程:±30° 6、重复误差:≤士0.005° 7、线性误差:士30°≤±0.10°
81 | 危旧房屋 | 4G振弦式传感器无线测量仪 | 应力应变传感器 | 电阻式应力应变监测仪主要利用惠斯通电桥来测量电阻式应变片的微小电阻变化，实现应变、应力的实时监测。该设备准确度和灵敏度高，稳定性好，抗干扰能力强，广泛应用于桥梁、建筑物重点部位的监测。 | 1、测量方式:1/4桥、半桥、全桥 2、分 辨 率: 0.1μE 3、工作温度:-40°C～+85°C 4、测量范围:±21000μE
82 | 危旧房屋 | 拉线式位移计EA-HLD1 | 裂缝传感器 | 拉线式磁栅位移计采用高分辨率磁栅芯片，提供高精度的位移测量。本位移计通过磁场耦合，机械与电子部分完全物理隔离，实现高等级防护，可以长期浸泡在海水中完成位移测量。 | 6、里程:100mm 7、分 辨 率: 0.0lmm 8、工作温度:-40°C～+85°C 9、精度:0.03%FS 10、防护等级:IP68
83 | 危旧房屋 | 4G分布式振动监测仪 | 振动传感器 | 振动监测仪可实时监测房屋的振动，用于房屋/基坑/桥梁/铁路等基础设施的健康安全监测。振动监测触发阈值可调，支持三轴方向的加速度、速度和位移测量，并支持时域和频域分析。 | 1、振动测量范围:三轴±2g 2、振动采样率:500Hz(带宽 250HZ) 3、振动采样长度:1024 点(2秒) 4、振动分辨率:0.25mg(2.4mm/s2)
84 | 危旧房屋 | 高精度倾角计 | 倾角传感器 | 高精度倾角计主要用于建筑物倾斜情况的监测，其功能包括高精度倾斜率测量、实时数据传输、远程监测，借助软件平台及手机APP的配套软件，可显示、记录、保存数据，并对建筑倾斜变化异常实时报警。 | 输出范围：三轴 精度：≤0.005° 分辨率：0.001° 防护等级：IP68
85 | 危旧房屋 | 液压水准测量单元 | 沉降传感器 | 智能液压水准测量单元主要监测建筑物的不均匀沉降，配合对应的监测平台软件，可实时显示监测点的沉降情况、并对超出阈值的异常情况进行即时报警。 | 范围：≤1000mm 精度： ≤0.50mm（二级） ≤1.50mm（三级） 分辨率：0.01mm 可预埋、测点高差最大可达4米
86 | 危旧房屋 | 拉线式位移计 | 位移传感器 | 拉线式磁栅位移监测系统主要是监测构件的变形、位移情况。通过连接监测平台能够准确显示监测结构的裂缝、挠度等的发展情况，为及时评估结构健康状态提供重要数据支持。 | 倾角测量范围： 三轴±180° 倾角测量精度： ≤0.005° 倾角测量分辨率：0.001° 振动测量范围： 三轴±2g
87 | 危旧房屋 | DHL-2高精度深层水平位移测量单元 | 水平位移传感器 | 拉线式磁栅位移监测系统主要是监测构件的位移、挠度变形情况。通过连接监测平台能够准确显示监测结构的位移、挠度等的发展情况，为及时评估结构健康状态提供重要数据支持。 | 输出范围： 三轴±180° 线性精度： ±30°≤0.10°（一级） ±30°≤0.15°（二级） 回程误差： ≤0.005°（一级） ≤0.015°（二级 分辨率： 0.001°
88 | 危旧房屋 | 倾角计 | 倾斜传感器 | 当房屋发生变形，传感器可以测量出房屋的两个相互垂直方向相对于重力轴线的倾角，使用安装位置的几何尺寸，就可以计算出房屋X、Y方向的变形，从而达到监测房屋倾斜的目的。 | 2、量程：±15° 2、精度：0.002° 3、自带电池 4、双轴
89 | 危旧房屋 | 静力水准仪 | 沉降传感器 | 通过连通管式原理测量两点间或多点间相对高程变化，将设备安装在房屋上并设置合理的基准点，可监测房屋的不均匀沉降 | 1、量程：100mm；2、精度：0.1mm 3、分辨率：0.01mm
90 | 危旧房屋 | 在线视频位移监测系统 | 位移传感器 | 本产品广泛应用于结构动/静态变形的长期监测和预警，可通过摄像机进行实时测量，对桥梁、道路和房屋的部件和结构的进行位移监测。 | 1、测量距离：1～200m（更长距离可定制）； 2、位移分辨率：测量视场范围的十万分之一； 3、相机频率：GIGE网口相机最高18Hz，USB3.0相机最高56Hz； 4、测量精度:室内10米：≤0.05mm，室外50米：≤0.5mm； 5、目标个数:最多10个测点同时测量； 6、供电方式：220VAC； 7、防护等级：IP66； 8、工作温度：-20～60℃。
91 | 地质灾害 | 视频监控摄像头 | 监控摄像头 | 主要通过视频监控实现24小时不间断对不稳定地质体进行监测，有异常时发出提示，便于专业技术人员进行研判和发出预警。此外，对进入危险区域的人员进行语音提醒，避免无关人员误入危险区域造成危害。 | 1、测量范围：1～200m（米） 2、测量精度：±10mm（毫米）800万像素 3、分辨率：不低于1920*1080
92 | 加油站(点) | 地下水监测井中的油气监测设备 | 光谱或化学分析传感器 | 1.产品要对加油站(点)地下水监测井中的水进行监测，如发现水中有油、油气，可以实时报警;2.设备要配套软件平台或手机 APP，具有信号传输功能，能够实时向城市生命线平台发送信息，实现显示、记录、保存数据;3.设备要防爆
93 | 第三方施工破坏 | 视频监控设备 |  | 1、对重要施工点位进行视频监控、能够在线播放并存储视频数据。 2、通过前端AI分析智能系统，实现图像、视频的抓拍，支持电子围栏设置，远程喊话，声光报警等功能。 3、具备后台管理系统，能够支持与第三方施工破坏专项防控应用场景的技术对接。 | 拍照图像 4640*3488 视频图像 1920*1080 存储功能 支持SD卡存储(最大512G) 视频编码 H.265/H.264视频压缩技术 网络协议 TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTMP，MQTT